Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов ЭЦВ, БЦП и

Станций управления и защиты к ним.

ООО "ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ" официальный дилер                                                                                                                   АО  «ГМС Ливгидромаш» АО «Ливнынасос»

Погружные  скважинные насосы 3ЭЦВ применяются для перекачки питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и прочего водоснабжения  и для решения других аналогичных задач.

### Насосы 3 ЭЦВ - электрические центробежные скважинные погружные электронасосы с вертикальным расположением вала, которые предназначены для перекачки питьевой воды из скважин общей минерализацией не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) 6,5-9,5, температурой до 25°С и с массовой долей механических примесей не более 0,01%; содержанием хлоридов до 350мг/л, сульфатов до 500мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л. Состоят из многосекционной центробежной насосной части модернизированной относительно своих предшественников насосов ЭЦВ и 2ЭЦВ, что позволило увеличить КПД насоса на 5% и погружного асинхронного электродвигателя, соединенных между собой жесткой муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя  вращаются в резинометаллических подшипниках. На входе в насос, установлена защитная сетка-фильтр, которая предохраняет насос от попадания крупных механических включений. Электродвигатель  с короткозамкнутым ротором, с синхронной частотой вращения 3000 об/мин типа ДАП, внутренняя полость электродвигателя изолирована от перекачиваемой воды, что исключает возможность попадания песка в подшипники электродвигателя и выхода электронасоса из строя по этой причине. Исключена коррозия статорных и роторных пластин, что позволяет значительно увеличить ресурс электродвигателя. Рабочее положение насосного агрегата - вертикальное. Электродвигатель - трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, погружной, заполнен водоглицериновой смесью, протечка исключена за счёт использования торцовых уплотнений,  синхронная частота вращения 50 с-1(3000 об/мин), вертикального исполнения. Насосная часть выполнена многоступенчатой. Каждая ступень состоит из рабочего колеса, отвода лопаточного и обоймы. Ступени соединяются между собой стяжками из стальной ленты.  Вал с рабочими колесами и другими деталями образует ротор насоса,  который вращается  в резинометаллических подшипниковых узлах. Нижняя часть насоса заканчивается  основанием, которое одновременно служит и входной частью для забора воды из скважины. В днище установлен упорный подшипник, который воспринимает осевое усилие, массу роторов насоса и электродвигателя. В зависимости от нагруженности, подшипник изготавливается из твердой резины или графитофторопласта марки КВ.

### Насос 3 ЭЦВ - Подключается к трехфазной сети переменного тока 380В через станции управления и защиты ( СУЗ, ЛОЦМАН, КАСКАД, ВЫСОТА), которые предохраняют от перегрузок по току, короткого замыкания, не корректного режима работы и сухого хода,  электродвигателя насоного агрегата . Подключение электронасоса производится кабелем ВПП сечением, соответствующим потребляемому току.
Срок службы до капитального ремонта относительно насоса ЭЦВ увеличен до 25 000 часов.

Расшифровка порядка условного обозначения:

ЭЦВ 6-10-140где,

3 - модернизированный

Э - с приводом от погружного электродвигателя ;

Ц - центробежный;

В - для подачи воды;

6 - внутренний диаметр обсадной колонны в дюймах;

10 - номинальная подача, м3/ч;

140 - номинальный напор, м;

# Технические характеристики насосов ЭЦВ, БЦП.

| № | Модель насоса | Подача м3/час | Напор, м. вод. ст. | Потреб. ток, А | Мощн. дв., кВт | Диаметр, мм. | Длина, мм | Масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БЦП-0.4-18 | 1,44 | 18 | 3 | 0,7 | 96 | 550 | 20 |
| 2 | БЦП-0.4-40 | 1,44 | 40 | 4,5 | 0,95 | 96 | 670 | 22 |
| 3 | БЦП-0.4-63 | 1,44 | 63 | 6,5 | 1,5 | 96 | 830 | 27 |
| 4 | БЦП-0.4-80 | 1,44 | 80 | 8,5 | 2 | 96 | 980 | 43 |
| 5 | БЦП-0.4-100 | 1,44 | 100 | 11 | 2,4 | 96 | 1120 | 50 |
| 6 | БЦП-0.4-120 | 1,44 | 120 | 12,5 | 2,6 | 96 | 1160 | 55 |
| 7 | БЦП-0.63-12 | 2,26 | 12 | 3 | 0,7 | 96 | 520 | 16,5 |
| 8 | БЦП-0.63-18 | 2,26 | 18 | 3,5 | 0,75 | 96 | 545 | 18 |
| 9 | БЦП-0.63-25 | 2,26 | 25 | 4 | 0,85 | 96 | 570 | 20 |
| 10 | БЦП-0.63-40 | 2,26 | 40 | 6 | 1,28 | 96 | 680 | 23,2 |
| 11 | ЭЦВ 4-2.5-65 | 2,5 | 65 | 3,8 | 1,1 | 96 | 810 | 18 |
| 12 | ЭЦВ 4-2.5-80 | 2,5 | 80 | 4,2 | 1,1 | 96 | 890 | 19 |
| 13 | ЭЦВ 4-2.5-100 | 2,5 | 100 | 6,5 | 1,5 | 96 | 1190 | 27 |
| 14 | ЭЦВ 4-2.5-120 | 2,5 | 120 | 8 | 2,2 | 96 | 1350 | 33 |
| 15 | ЭЦВ 4-2.5-140 | 2,5 | 140 | 6,5 | 2,2 | 96 | 1260 | 29 |
| 16 | ЭЦВ 4-6.5-70 | 6,5 | 70 | 8 | 2,2 | 96 | 1265 | 28,5 |
| 17 | ЭЦВ 4-6.5-85 | 6,5 | 85 | 11 | 3 | 96 | 1480 | 32,5 |
| 18 | ЭЦВ 4-6.5-115 | 6,5 | 115 | 12 | 4 | 96 | 1700 | 38,5 |
| 19 | ЭЦВ 4-6.5-130 | 6,5 | 130 | 14,5 | 5,5 | 96 | 1980 | 42 |
| 20 | ЭЦВ 4-6.5-150 | 6,5 | 150 | 16 | 5,5 | 96 | 2130 | 44 |
| 21 | ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9,5 | 3 | 96 | 1175 | 29 |
| 22 | ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9,5 | 3 | 96 | 1315 | 31 |
| 23 | ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 96 | 1530 | 35 |
| 24 | ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 5,5 | 96 | 1760 | 41 |
| 25 | ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 5,5 | 96 | 1980 | 42 |
| 26 | ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 5,5 | 96 | 2130 | 44 |
| 27 | ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 6,5 | 2,2 | 120 | 1200 | 42 |
| 28 | ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 11 | 3 | 120 | 1540 | 52 |
| 29 | ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 12 | 4 | 120 | 1930 | 66 |
| 30 | ЭЦВ 5-6.5-80 | 6,5 | 80 | 10 | 3 | 120 | 1380 | 49 |
| 31 | ЭЦВ 5-6.5-80 *Х | 6,5 | 80 | 10 | 3 | 120 | 1380 | 49 |
| 32 | ЭЦВ 5-6.5-120 | 6,5 | 120 | 12 | 4 | 120 | 1860 | 67 |
| 33 | ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4,6 | 2,2 | 145 | 1030 | 55 |
| 34 | ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 1000 | 6 | 3 | 145 | 1180 | 61 |
| 35 | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 145 | 1300 | 64 |
| 36 | ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 4 | 145 | 1400 | 68 |
| 37 | ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 4 | 145 | 1450 | 65 |
| 38 | ЭЦВ 6-6.5-60 | 6,5 | 60 | 5,5 | 2,2 | 145 | 1045 | 56 |
| 39 | ЭЦВ 6-6.5-85 | 6,5 | 85 | 8 | 3 | 145 | 1240 | 66 |
| 40 | ЭЦВ 6-6.5-105 | 6,5 | 105 | 9 | 4 | 144 | 1230 | 62 |
| 41 | ЭЦВ 6-6.5-125 | 6,5 | 125 | 10 | 4 | 145 | 1370 | 68 |
| 42 | ЭЦВ 6-6.5-140 | 6,5 | 140 | 11 | 5,5 | 145 | 1410 | 72 |
| 43 | ЭЦВ 6-6.5-185 | 6,5 | 185 | 14 | 7,5 | 145 | 1650 | 83 |
| 44 | ЭЦВ 6-6.5-225 | 6,5 | 225 | 18 | 7,5 | 145 | 1780 | 87 |
| 45 | ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 5,8 | 2,2 | 145 | 1015 | 55 |
| 46 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8 | 4 | 145 | 1200 | 66 |
| 47 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 5,5 | 145 | 1320 | 68 |
| 48 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 13 | 5,5 | 144 | 1320 | 66 |
| 49 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 13,5 | 6,3 | 145 | 1470 | 72 |
| 50 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 18,5 | 8 | 145 | 1750 | 89 |
| 51 | ЭЦВ 6-10-185 *Х | 10 | 185 | 18,5 | 8 | 145 | 1750 | 89 |
| 52 | ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 24 | 11 | 145 | 1960 | 94 |
| 53 | ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 13 | 145 | 2480 | 121 |
| 54 | ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 10 | 3 | 145 | 1200 | 60 |
| 55 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 16 | 5,5 | 145 | 1355 | 70 |
| 56 | ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 15 | 6,3 | 145 | 1430 | 72 |
| 57 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 7,5 | 145 | 1615 | 80 |
| 58 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 11 | 145 | 1850 | 91 |
| 59 | ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 30 | 13 | 145 | 2000 | 103 |
| 60 | ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 34 | 13 | 145 | 2200 | 110 |
| 61 | ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 25 | 11 | 186 | 1440 | 93 |
| 62 | ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 30 | 13 | 186 | 1590 | 107 |
| 63 | ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 32 | 13 | 186 | 1650 | 110 |
| 64 | ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 36 | 22 | 186 | 1620 | 135 |
| 65 | ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 45 | 22 | 186 | 1270 | 142 |
| 66 | ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 15 | 5,5 | 186 | 1100 | 67 |
| 67 | ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 18 | 7,5 | 186 | 1220 | 76 |
| 68 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 27 | 11 | 186 | 1410 | 90 |
| 69 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 33 | 13 | 186 | 1570 | 102 |
| 70 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 17 | 186 | 1545 | 128 |
| 71 | ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 49 | 18,5 | 186 | 1660 | 132 |
| 72 | ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 60 | 22 | 186 | 1840 | 142 |
| 73 | ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 72 | 32 | 186 | 2200 | 177 |
| 74 | ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 80 | 45 | 186 | 2570 | 225 |
| 75 | ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 90 | 45 | 186 | 2780 | 234 |
| 76 | ЭВЦ 8-40-60 | 40 | 60 | 25 | 11 | 186 | 1310 | 84 |
| 77 | ЭВЦ 8-40-60 *нрк | 40 | 60 | 25 | 11 | 186 | 1310 | 87 |
| 78 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 36 | 17 | 186 | 1440 | 120 |
| 79 | ЭЦВ 8-40-90 *нрк | 40 | 90 | 36 | 17 | 186 | 1440 | 127 |
| 80 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 48 | 22 | 186 | 1490 | 126 |
| 81 | ЭЦВ 8-40-120 *нрк | 40 | 120 | 48 | 22 | 186 | 1490 | 135 |
| 82 | ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 56 | 27 | 186 | 1790 | 157 |
| 83 | ЭЦВ 8-40-150 *нрк | 40 | 150 | 56 | 27 | 186 | 1790 | 170 |
| 84 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 63 | 32 | 186 | 1920 | 159 |
| 85 | ЭЦВ 8-40-180 *нрк | 40 | 180 | 63 | 32 | 186 | 1920 | 172 |
| 86 | ЭЦВ 8-40-200 *нрк | 40 | 200 | 72 | 45 | 186 | 2180 | 200 |
| 87 | ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 37 | 17 | 186 | 1400 | 131 |
| 88 | ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 49 | 22 | 186 | 1735 | 115 |
| 89 | ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 65 | 27 | 186 | 2090 | 198 |
| 90 | ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 70 | 33 | 186 | 2165 | 201 |
| 91 | ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 100 | 45 | 186 | 2500 | 232 |
| 92 | ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 108 | 45 | 186 | 2660 | 240 |
| 93 | ЭЦВ 10-65-65 *нрк | 65 | 65 | 45 | 22 | 235 | 1310 | 135 |
| 94 | ЭЦВ 10-65-110 *нрк | 65 | 110 | 65 | 32 | 235 | 1640 | 220 |
| 95 | ЭЦВ 10-65-150 *нрк | 65 | 150 | 77 | 45 | 235 | 1840 | 257 |
| 96 | ЭЦВ 10-65-175 *нрк | 65 | 175 | 93 | 45 | 235 | 1920 | 265 |
| 97 | ЭЦВ 10-65-200 *нрк | 65 | 200 | 106 | 50 | 235 | 2000 | 285 |
| 98 | ЭЦВ 10-65-225 *нрк | 65 | 225 | 125 | 65 | 235 | 2095 | 290 |
| 99 | ЭЦВ 10-65-250 *нрк | 65 | 250 | 135 | 65 | 235 | 2170 | 300 |
| 100 | ЭЦВ 10-65-275 *нрк | 65 | 275 | 155 | 75 | 235 | 2320 | 320 |
| 101 | ЭЦВ 10-100-120 *нро | 100 | 120 | 115 | 55 | 235 | 2200 | 301 |
| 102 | ЭЦВ 10-120-40 *нро | 120 | 40 | 46 | 22 | 235 | 1320 | 183 |
| 103 | ЭЦВ 10-120-60 *нро | 120 | 60 | 60 | 32 | 235 | 1615 | 223 |
| 104 | ЭЦВ 10-120-60 *Х | 120 | 60 | 60 | 32 | 235 | 1615 | 223 |
| 105 | ЭЦВ 10-120-80 *нро | 120 | 80 | 85 | 33 | 235 | 1700 | 231 |
| 106 | ЭЦВ 10-120-100 *нро | 120 | 100 | 95 | 45 | 235 | 1930 | 271 |
| 107 | ЭЦВ 10-120-140 *нро | 120 | 140 | 141 | 80 | 235 | 2280 | 326 |
| 108 | ЭЦВ 10-160-25 *нро | 160 | 25 | 36 | 17 | 235 | 1315 | 183 |
| 109 | ЭЦВ 10-160-35 *нро | 160 | 35 | 47 | 22 | 235 | 1485 | 204 |
| 110 | ЭЦВ 10-160-50 *нро | 160 | 50 | 67 | 33 | 235 | 1615 | 236 |
| 111 | ЭЦВ 10-160-75 *нро | 160 | 75 | 98 | 45 | 235 | 1920 | 270 |
| 112 | ЭЦВ 10-160-100 *нро | 160 | 100 | 130 | 65 | 235 | 2175 | 332 |
| 113 | ЭЦВ 10-160-125 *нро | 160 | 125 | 165 | 80 | 235 | 2420 | 340 |
| 114 | ЭЦВ 10-160-150 *нро | 160 | 150 | 185 | 90 | 235 | 2590 | 351 |
| 115 | ЭЦВ 12-160-65 *нро | 160 | 65 | 93 | 45 | 281 | 1620 | 255 |
| 116 | ЭЦВ 12-160-100 *нро | 160 | 100 | 130 | 65 | 281 | 1800 | 286 |
| 117 | ЭЦВ 12-160-140 *нро | 160 | 140 | 165 | 90 | 281 | 1970 | 327 |
| 118 | ЭЦВ 12-160-175 *нро | 160 | 175 | 225 | 110 | 281 | 2025 | 402 |
| 119 | ЭЦВ 12-160-200 *нро | 160 | 200 | 278 | 130 | 281 | 2360 | 477 |
| 120 | ЭЦВ 12-200-35 *нро | 200 | 35 | 69 | 32 | 281 | 1550 | 235 |
| 121 | ЭЦВ 12-200-70 *нро | 200 | 70 | 133 | 65 | 281 | 2010 | 313 |
| 122 | ЭЦВ 12-200-105 *нро | 200 | 105 | 190 | 90 | 281 | 2390 | 358 |
| 123 | ЭЦВ 12-200-140 *нро | 200 | 140 | 270 | 110 | 281 | 2610 | 440 |
| 124 | ЭЦВ 12-210-25 *нрк | 210 | 25 | 55 | 22 | 281 | 1260 | 175 |
| 125 | ЭЦВ 12-210-55 *нрк | 210 | 55 | 98 | 45 | 281 | 1640 | 250 |
| 126 | ЭЦВ 12-250-35 *нро | 250 | 35 | 78 | 37 | 281 | 1680 | 267 |
| 127 | ЭЦВ 12-250-70 *нро | 250 | 70 | 146 | 75 | 281 | 2090 | 350 |
| 128 | ЭЦВ 12-250105*нро | 250 | 105 | 235 | 110 | 281 | 2360 | 410 |
| 129 | ЭЦВ 12-250-140 *нро | 250 | 140 | 270 | 130 | 281 | 2840 | 504 |
| 130 | СУЗ-10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| 131 | СУЗ-25 |  |  | 25 |  |  |  | 10 |
| 132 | СУЗ-40 |  |  | 40 |  |  |  | 10 |
| 133 | СУЗ-100 |  |  | 100 |  |  |  | 24 |
| 134 | СУЗ-200 |  |  | 200 |  |  |  | 55 |
| *нрк - нержавеющее рабочее колесо, *нро - нержавеющие рабочие органы, остальные насосы изготавливаются с армированным рабочим колесом - патент, *Х - для химически активной воды. |

# Станция управления насосами и защиты электродвигателей СУиЗ "Лоцман+"

Станция управления насосами и защиты электродвигателей СУиЗ "Лоцман+" выполняет :

- защиту электродвигателей асинхронных трехфазных:
- защита электродвигателя от перегрузки/недогрузки по току;
- защита электродвигателя от обрыва или перекоса фаз;
- защита электродвигателя от повышения/понижения сетевого напряжения;
- защита электродвигателя от замыкания на корпус;
- защита электродвигателя и насоса от «сухого» хода.

- автоматическое управление погружными насосами в процессе налива/слива жидкостей в емкости - станция СУЗ автоматически поддерживает уровень воды в резервуаре

- автоматическое осушение дренажного приямка по датчикам уровня. В качестве датчиков уровня могут использоваться датчики с замыкающим контактом и электроконтактные манометры (ЭКМ).

Станция управления и защиты СУиЗ может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С с верхним значением относительной влажности 80% без образования конденсата.

### Технические характеристики станций управления и защиты СУиЗ Лоцман+

| Количество подключаемых датчиков | 3 |
| --- | --- |
| Количество силовых каналов | 1 |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | ~380 |
| Число фаз | 3 |
| Частота тока питающего напряжения, Гц | 50±2 |
| Номинальное напряжение электропитания микроконтроллера, В | ~220 |
| Номинальное напряжение цепей питания датчиков уровня, В | =15 |
| Допустимые отклонения напряжения от номинального значения, % | +10 -15 |
| Максимальный ток присоединяемых электродвигателей, А | до 100 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 60 |
| Степень защиты корпуса | IP 31 |
| Время хранения информации в памяти, лет, не менее | 10 |
| Способ установки | навесное настенное исполнение |

### Варианты исполнения станций управления и защиты СУиЗ "Лоцман+":

| Исполнение | Максимальный ток защищаемого электродвигателя, А | Масса изделия, не более | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| "Лоцман+" - 20 | 20 | не более 7 кг. | 300х400х160 |
| "Лоцман+" - 40 | 40 | не более 7 кг. |  |
| "Лоцман+" - 80 | 80 | не более 8 кг. |  |
| “Лоцман +” - 100 | 100 | не более 16 кг. | 400х500х220 |
| “Лоцман +” - 160 новое! | 160 | не более 25 кг. | 500х650х220 |
| “Лоцман +” - 250 новое! | 250 | не более 25 кг. | 500х650х220 |

## Устройство станций управления и защиты СУиЗ "Лоцман+" :

В состав станции управления и защиты входят:

- шкаф с монтажной панелью

- микроконтроллер

- токовые датчики

- электромагнитный пускатель

- автоматический выключатель

- клеммные блоки.

Микроконтроллер (далее по тексту МК) станции оснащен двух- или трехразрядным индикатором, позволяющим отображать необходимые параметры, а также действующее значение тока и коды ошибок. Состояние датчиков уровня и датчика «сухого» хода индицируется светодиодами на передней панели МК. При возникновении аварийных ситуаций предусмотрена звуковая (динамик внутри МК) и световая (светодиод на дверце шкафа) индикация.

| Станция управления насосами СУиЗ “Лоцман+”-20...80 | Станция управления насосами СУиЗ “Лоцман+”-100 |
| --- | --- |
| 1. Щит с монтажной панелью 2. Выключатель автоматический 3. Пускатель электромагнитный 4. Микроконтроллер 5. Трансформатор токовый 6. Светодиод сигнальный | 7. Клеммный блок силовой 8. Клеммный блок сигнальный 9. Наконечник кабельный 10. Решетка вентиляционная 11. Кабельный hh- сальник 12. Крышка защитная пластиковая 13. Болт заземления |
| Микроконтроллер станции управления насосами СУиЗ |  |
|  | 1. Светодиодный индикатор 2. Светодиоды состояния датчиков уровня 3. Кнопка “ПУСК” 4. Кнопка “СТОП” |

## Основные характеристики работы станции управления и защиты СУиЗ :

- Задание максимального тока защиты в зависимости от типа применяемого электродвигателя от 2 до 110 Ампер (в зависимости от исполнения);

- Задание минимального тока защиты от 1 до 109 Ампер (в зависимости от исполнения);

- Отключение двигателя при повышении заданного максимального тока в течение 1...15 секунд;

- Отключение двигателя при понижении тока ниже заданного минимального тока в течение 1...15 секунд;

- Блокировка измерения пускового тока на время от 1 до 10 секунд;

- Блокировка включения двигателя при возникновении замыкания на корпус;

- Блокировка включения двигателя при обрыве фаз;

- Отключение двигателя при перекосе фаз;

- Отключение двигателя при повышении сетевого напряжения более 15% в течение 15 секунд;

- Отключение двигателя при понижении сетевого напряжения более 20% в течение 15 секунд;

- Отображение на светодиодном индикаторе значений рабочего тока;

- Светодиодная индикация состояния датчиков;

- Звуковая и светодиодная индикация режимов работы и аварийных ситуаций;

- Повторное включение, не ранее чем через 1...15 минут, после срабатывания защиты;

- Контроль датчиков типа “сухой контакт”: 
- сухого хода;
- верхнего уровня;
- нижнего уровня;
- датчик давления типа ЭКМ.

## Режимы работы станции управления и защиты СУиЗ :

- автоматический режим по датчикам уровня;

- ручной режим по датчикам уровня;

- работа по внешнему сигналу;

- работа по таймеру и датчику нижнего уровня.

В автоматическом режиме работы станции СУЗ микроконтроллер выполняет циклы налива/слива по датчикам уровня. При срабатывании защиты электродвигатель будет отключен на время, заданное пользователем и повторный запуск электродвигателя после ошибки будет осуществлен автоматически.

При ручном режиме работы станции СУЗ включение/выключение электродвигателя осуществляется от кнопок «Пуск»/«Стоп» и микроконтроллер выполняет циклы налива/слива по датчикам уровня. При срабатывании защиты электродвигатель будет отключен на время, заданное пользователем и повторного автоматического запуска после ошибки не произойдет, даже если емкость не будет налита до верхнего уровня. На индикаторе останется мигающая надпись с кодом ошибки. Для повторного запуска электродвигателя надо нажать кнопку «Стоп», при этом код ошибки исчезнет и МК будет ожидать нажатия кнопки «Пуск».

Режим работы по таймеру и датчику нижнего уровня станции СУЗ предусмотрен для таких условий, где установка датчика верхнего уровня не представляется возможным (например, на водонапорных башнях при сильных морозах происходит его обмерзание и, соответственно, отказ), а использование электроконтактного манометра затруднено по каким-либо причинам. В этом случае устанавливается всего один датчик нижнего уровня, по срабатыванию которого происходит налив емкости в течение необходимого для наполнения емкости времени. Датчик верхнего уровня в этом режиме не используется.
При включении питания станции управления насосами МК проверяет состояние датчика нижнего уровня. Если он в разомкнутом состоянии, что означает отсутствие жидкости в емкости, то происходит включение двигателя насоса на время от 1 до 99 минут (изменяется пользователем в установочном меню). Время наполнения конкретной емкости подбирается пробным путем в ручном режиме. После окончания времени налива МК будет ожидать размыкания датчика нижнего уровня, и после этого снова будет повторять циклы налива.
Как и во всех остальных режимах, осуществляется проверка всех используемых параметров защиты электродвигателя перед запуском и во время его работы.
Время, прошедшее с начала цикла налива можно посмотреть, нажав кнопку «Пуск», время до окончания налива - нажав кнопку «Стоп». 
Программирование параметров станции управления и защиты СУиЗ "Лоцман+" выполняется в установочном меню МК и по времени занимает не более 1 минуты!!! Никаких приборов и инструментов для настройки станции СУиЗ не нужно! 
Более подробно с устройством и работой станции управления СУЗ можно познакомиться в Руководстве по эксплуатации, которое доступно для скачивания на этой странице.

При режиме работы по внешнему сигналу станцией СУЗ используется лишь один вход – датчик верхнего уровня. При его замыкании происходит запуск и работа электродвигателя с проверкой всех используемых параметров. При размыкании датчика электродвигатель будет остановлен. Датчик нижнего уровня в данном режиме не используется. Этот режим применяется при использовании станции СУЗ как в составе систем управления нагрузкой, так и при локальной установке. Например, при помощи переключателя или тумблера можно дистанционно включать/выключать нагрузку.

### Использование в работе станции СУиЗ разных типов датчиков уровня

В качестве датчиков уровня допускается использование штыревых датчиков уровня при условии, что общее сопротивление цепи "Кабель - замкнутый датчик" не должно превышать 2 кОм.

### Использование в работе станции СУиЗ поплавковых датчиков уровня

Для поплавковых датчиков уровня должны соблюдаться следующие условия:

- контакт датчика «сухого» хода при отсутствии жидкости должен быть разомкнутым, при достижении жидкостью минимального уровня контакт должен замкнуться;

- контакт датчика верхнего уровня при отсутствии жидкости должен быть разомкнутым, при достижении жидкостью верхнего уровня контакт должен замкнуться;

- контакт датчика нижнего уровня при отсутствии жидкости должен быть разомкнутым, при достижении жидкостью нижнего уровня и выше - контакт должен замкнуться;

- Типичные варианты поплавковых датчиков приведены на рисунке.

### Использование в работе станции СУиЗ датчика давления типа ЭКМ

Для датчиков давления типа ЭКМ должны соблюдаться следующие условия: 
- контакт нижней уставки давления в исходном состоянии (т.е. нет давления) должен быть замкнутым, при достижении давления выше минимального уровня, контакт должен разомкнуться;
- контакт верхней уставки давления в исходном состоянии (т.е. нет давления) должен быть разомкнутым, при достижении давления выше максимального уровня, контакт должен замкнуться.

### Осушение дренажного приямка с использованием станции управления насосами СУиЗ

В качестве датчиков уровня в данном случае допускается использование штыревых датчиков уровня при условии, что общее сопротивление цепи "Кабель - замкнутый датчик" не должно превышать 2 кОм.
В сточных водах постоянно присутствует крупным мусор, и он, налипнув на электроды, может вызвать ложное срабатывание датчика. В связи с этим, необходимо принять дополнительные меры по ограждению электродов.

Обновления: 

03.07.2007г.
Обновилась прошивка станции управления и защиты (СУиЗ) «Лоцман+». Текущая версия ПО – v.2.1. 
Улучшена работа станции в режиме дренажа, появилась возможность изменять время срабатывания датчиков уровня.

В установочное меню микроконтроллера введено 2 новых параметра:
- Параметр 9 – «Функция станции» 0-режим налива, 1-режим дренажа;
Работа в режиме налива не изменилась, в режиме дренажа теперь нет необходимости менять местами датчики верхнего и нижнего уровней, как было в предыдущей прошивке. Датчики устанавливаются так, как им и положено быть: датчик верхнего уровня – в верхней части емкости, датчик нижнего уровня – в нижней части.
- Параметр 0 (10) – время срабатывания датчиков уровня, 1…10 секунд.
Действие: при замыкании какого-либо датчика (т.е. при достижении жидкостью какого-либо уровня) микроконтроллер выдерживает время от 1 до 10 секунд перед выполнением какого-либо действия, например, отключить электродвигатель. Отсчет времени срабатывания происходит при неизменном состоянии датчика. Если состояние датчика кратковременно изменялось (например, рывки стрелки электроконтактного манометра), отсчет времени начнется по-новому. Данное изменение актуально при большом дребезге контактов датчиков. 
Время срабатывания датчика «сухого» хода осталось неизменным (~2.5 сек.) в связи с тем, что абсолютное большинство насосного оборудования не допускают работы «всухую» больше этого времени. В режиме «Работа по таймеру и датчику нижнего уровня» теперь поддерживается работа как в режиме налива, так и в режиме дренажа. В режиме налива датчик устанавливается в нижней части емкости, в режиме дренажа – в верхней части.
В режиме «Работа по внешнему сигналу» время срабатывания по входному сигналу не изменяется и равно ~3 секунды.

Новая прошивка версии 2.1 устанавливается на станциях СУЗ с порядковым номером 788 и далее. Станции СУЗ с новой прошивкой комплектуются обновленной Инструкцией по эксплуатации.

15.10.2007г.
Изменена схема разводки силовых линий микроконтроллера. Изменена схема подключения микроконтроллера во всех исполнениях станций СУиЗ.
Станции СУиЗ с изменениями комплектуются обновленной Инструкцией по эксплуатации (версия 2.2 или 2.5).
Версия ПО микроконтроллера - v.2.2 (для исполнений 20, 40, 80), v.2.5 (для исполнения 100).

# Станция управления и защиты СУЗ

Станция управления СУЗ предназначена для автоматического, дистанционного и местного управления и защиты трехфазными электродвигателями погружных насосов .Станция управления СУЗ защищает электродвигатели от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и сухого хода.

В автоматическом режиме станция обеспечивает управление по сигналам датчиков верхнего и нижнего уровней, установленных в резервуаре, от электроконтактного манометра  или от реле давления.

При дистанционном режиме управления станция обеспечивает управление по двухпроводной линии (до двух километров).

При местном  режиме управления станция включается и выключается автоматическим выключателем.

Станция также имеет встроенный имитатор перегрузки по току, позволяющий настраивать станцию по току электродвигателя без использования дополнительных приборов.
В станции предусмотрена блокировка на время воздействия гидроудара. Время блокировки регулируется.

Станция управления и защиты СУЗ обеспечивает:
отключение электродвигателя при обрыве любой из 3-х фаз;
отключение электродвигателя при перегрузке по току (в одной или в трех фазах);
отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине;
световую сигнализацию перегрузки по току, неполнофазного режима работы, режима «сухого хода», пониженного напряжения и включенного состояния электродвигателя, а в автоматическом режиме уровень воды в накопительной емкости (относительно датчиков уровней).

восстановление режима работы после прекращения аварийного воздействия, время задержки включения регулируется.
индикацию потребляемого тока в одной из фаз электродвигателя.

Станция управления и защиты СУЗ предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях без искусственно регулируемых климатических условий:
температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С;
относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25°С;
высота над уровнем моря до 1000 м;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров.

| Параметры станций | СУЗ-10 | СУЗ-25 | СУЗ-40 | СУЗ-100 | СУЗ-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение главной цепи, В | ~3х380В | ~3х380В | ~3х380В | ~3х380В | ~3х380В |
| Мощность управляемого двигателя, кВт | 1-3 | 2,2-11 | 3-13 | 13-45 | 45-90 |
| Максимальный ток главной цепи, А | 3-10 | 10-25 | 10-40 | 30-100 | 80-200 |
| Напряжение питания станции, В | 220±22 | 220±22 | 220±22 | 220±22 | 220±22 |
| Напряжение цепи управления, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 320x330x160 | 320x330x160 | 320x330x160 | 505x460x250 | 710x680x320 |
| Масса, не более, кг | 10 | 10 | 10 | 24 | 55 |