Назначение, конструкция и рабочие характеристики установок"АСПД".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначены для промышленного водоснабжения, повышения давления и автоматического поддержания давления при изменяющимся разборе воды.

Установки "АСПД" - Автоматизированные системы повышения давления.  Предназначены для промышленного водоснабжения, повышения давления и автоматического поддержания давления при изменяющимся разборе воды в системах водоснабжения. Установка состоит из нескольких насосов, устанавливаемых на общей раме и соединенных друг с другом. Система управления автоматически отключает или  подключает необходимое количество насосов в зависимости от интенсивности разбора воды. Обратная связь осуществляется через датчик давления, находящийся на напорном коллекторе. Общее давление всасывания и напор не должны превышать макс. давление в системе.

Порядок выбора установки повышения давления:

Основными параметрами для подбора являются:

1.Минимальный и максимальный расход воды потребителем (Qmin, Qmax);

2. Минимальный и максимальный напор на входном коллекторе (H вх min, Н вх max);

3. Геодезическая высота от насосов до потребителей, находящихся на наибольшем удалении по вертикали (ДН);

4.Остаточный напор у потребителей, находящихся на наибольшем удалении по вертикали (Ност);

5.Потери напора в системе водоснабжения (Нпотерь)

По Qmin и Qmax определяют количество насосов в системе повышения давления и их производительность. Минимальный расход воды потребителем примерно равен номинальной подаче одного насоса. Максимальный расход - суммарной подаче всех насосов , работающих в номинальном режиме. Рекомендовано включать в систему резервный насос.

Напор создаваемый установкой,  должен обеспечить давление воды в места нахождения потребителей не ниже 1-1,5атм (Ност) и не выше 4-5атм.  Для водоснабжения высотных конструкций с высотой превышающей 30м (примерно 12 этажей), для того чтобы избежать ситуации, когда потребителям на нижних этажах вода будет поступать под давлением, превышающим 4-5атм, необходимо предусмотреть установку редукторов давления или установку двух систем повышения давления для верхних и нижних этажей. В общем случае давление, которое должна обеспечить система определяется по формуле:

НАСПД=ДН+Ност+Нпотерь-Нвхmin.

Потери напора в трубопроводах здания количественно можно оценить в 0,5м для этажа с новыми трубами и в 1м для этажа со старыми трубами.

Расшифровка порядка условного обозначения: 

АСПД 4 ЦНСл 16-50

АСПД - Автоматическая система повышения давления;

4- Кол-во насосов;

ЦНСл - Марка насосов;

16 - Номинальная подача М3/час

50 - Напор до 50м;

Технические характеристики АСПД.

| Тип установки | Мощность 1-го насоса, кВт | Подача М3/ч | Напор,М | Кол-во насосов в установке | Масса,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АСПД 2 FC-20В | 0.55 | 1...10 | 36-13 | 2 | 102 |
| АСПД 2 FC-20А | 0.75 | 1...10 | 43-23 |  | 104 |
| АСПД 2 FC-25F | 1.1 | 1...14 | 49-34 |  | 116 |
| АСПД 3 FC-20В | 0.55 | 1...15 | 36-13 | 3 | 132 |
| АСПД 3 FC-20A | 0.75 | 1...15 | 43-23 |  | 137 |
| АСПД 3 FC-25F | 1.1 | 1...20 | 49-34 |  | 152 |
| АСПД 2 ЦНСл 16-30 | 3.0 | 9...40 | 40-26 | 2 | 187.5 |
| АСПД 2 ЦНСл 16-40 | 4.0 |  | 54-35 |  | 200 |
| АСПД 2 ЦНСл 16-50 | 5.5 |  | 68-45 |  | 246 |
| АСПД 2 ЦНСл 16-60 | 5.5 |  | 81-53 |  | 257 |
| АСПД 2 ЦНСл 16-70 | 7.5 |  | 95-56 |  | 269 |
| АСПД 3 ЦНСл 16-30 | 3.0 | 9...60 | 40-26 | 3 | 285 |
| АСПД 3 ЦНСл 16-40 | 4.0 |  | 54-35 |  | 304 |
| АСПД 3 ЦНСл 16-50 | 5.5 |  | 68-45 |  | 372 |
| АСПД 3 ЦНСл 16-60 | 5.5 |  | 81-53 |  | 390 |
| АСПД 3 ЦНСл 16-70 | 7.5 |  | 95-56 |  | 407 |
| АСПД 4 ЦНСл 16-30 | 3.0 | 9...80 | 40-26 | 4 | 370 |
| АСПД 4 ЦНСл 16-40 | 4.0 |  | 54-35 |  | 395 |
| АСПД 4 ЦНСл 16-50 | 5.5 |  | 68-45 |  | 487 |
| АСПД 4 ЦНСл 16-60 | 5.5 |  | 81-53 |  | 510 |
| АСПД 4 ЦНСл 16-70 | 7.5 |  | 95-56 |  | 614 |
| АСПД 5 ЦНСл 16-30 | 3.0 | 9...100 | 40-26 | 5 | 496 |
| АСПД 5 ЦНСл 16-40 | 4.0 |  | 54-35 |  | 526 |
| АСПД 5 ЦНСл 16-50 | 5.5 |  | 68-45 |  | 641 |
| АСПД 5 ЦНСл 16-60 | 5.5 |  | 81-53 |  | 670 |
| АСПД 5 ЦНСл 16-70 | 7.5 |  | 95-56 |  | 693 |