Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "ЦМФ".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначены для откачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных массных загрязнённых вод.

насосы ЦМФ - Передвижные погружные моноблочные центробежные электронасосы, предназначены для откачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных массных загрязнённых вод температурой до 45°С с рН 6-8, плотностью до 1100 кг/м3, содержащих механические включения до 6% по объёму размером не более 5 мм, а также отдельные неабразивные механические включения размером не более 25 мм. 
Электронасосы используются в качестве передвижного средства для аварийной откачки сточных массных, фекальных и бытовых вод из канализационных колодцев, подвалов, грязесборников и т.п., а также для работы в специально приспособленных канализационных резервуарах, включенных в малые системы канализации. Рабочее положение насоса - вертикальное, эксплуатация насоса возможна как с гибкими, так и с жёсткими трубопроводами, подобранными на соответствующие сечения согласно эксплуатационным характеристикам.  Уплотнение вала - торцевое со стороны насоса  и уплотнительное кольцо со стороны электродвигателя. Камера между уплотнениями заполнена маслом, что позволяет валу насоса некоторое время вращаться без воды в проточной части, без риска быстрого перегрева и повреждения уплотнения. Электронасос не предназначен для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях.

Расшифровка порядка условного обозначения;

ЦМФ 160-80"а","б".

Ц - Центробежный
М - Моноблочный
Ф - Фекальный                                                                                                                                                              160 - Производительность куб/м.час 
80 - Напор в метрах

"а" - индекс первой обточки рабочего колеса;

"б" - индекс второй обточки рабочего колеса.

Для обеспечения понижения напора насоса в пределах поля Q- м3/ч и H-м  производится соответствующая обточка рабочего колеса по наружному диаметру:

Технические характеристики насосов ЦМФ.

| Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощн, кВт | Габариты мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос ЦМФ 50-25 | 50 | 25 | 7,5/3000 | 660х360х290 | 90 |
| Насос ЦМФ 50-25а | 50 | 22 | 7,5/3000 | 660х360х290 | 90 |
| Насос ЦМФ 160-80 | 160 | 80 | 75 / 3000 | 1000х780х390 | 345 |
| Насос ЦМФ 160-80а | 145 | 70 | 75 / 3000 | 1000х780х390 | 345 |
| Насос ЦМФ 160-80б | 130 | 60 | 75 / 3000 | 1000х780х390 | 345 |