Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа ЦНС(г,к,н,м).

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Применяются в системах магистрального водоснабжения, перекачки кислотных вод, нефтепродуктов, повышения давления в контурах холодной и горячей воды, для водоотлива и. т. п.

Насосы ЦНС(г,к,н,м) - Центробежные секционные горизонтальные высоконапорные, поток перекачиваемой жидкости в многоступенчатых насосах типа цнс перемещается последовательно рабочими колёсами, смонтированными на одном валу. Подвод жидкости в насосах данного типа из одной ступени в другую осуществляется по внутреннему или внешнему переводному каналу, что уравновешивает осевые силы в насосе. В корпусе секционного насоса типа цнс имеются отдельные секции, число их равно числу рабочих колёс минус единица, так как одно колесо находится в крышке корпуса. Секционная конструкция позволяет увеличить или уменьшить напор, не изменяя  при этом подачи. Практически напор на выходе насоса будет равен сумме напоров, создаваемых каждым рабочим колесом. Насосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты, расчитанной на соответствующие моменты, по конструктивным особенностям и области применения разделяются на группы: 
ЦНС - Предназначены для перекачивания нейтральной холодной воды температурой от 1 до 45°С с содержанием механических примесей не более 0,2% по массе при размере твердых частиц не более 0,2 мм микротвердостью не более 1,46 гПа. При этом вода, поступающая в насос, должна подаваться с подпором не менее 10 м.в.ст. (1 атм.). Применяются в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды, а также для водоотлива из различных водяных бассейнов, каменноугольных шахтах и.т.п.                                                                                                                    ЦНСг - Предназначены для перекачивания нейтральной горячей воды температурой от 45 до 105°С с содержанием механических примесей не более 0,1% по массе при размере твердых частиц не более 0,1 мм микротвердостью не более 1,46 гПа. При этом вода, поступающая в насос, должна подаваться с подпором не менее 10 м.в.ст. (1 атм.). Применяются в системах водоснабжения и повышения давления в контурах горячей воды.
ЦНСк - Предназначены для перекачивания кислотных вод с показателем рН менее 6,5, температурой от 1 до 40°С с содержанием механических примесей не более 0,2% по массе, при размере твердых частиц не более 0,2 мм микротвердостью 1,47 гПа. Применяются в отраслях химической промышленности.
ЦНСн - Предназначен для перекачивания обводненной газонасыщенной и товарной нефти в системах внутрипромыслового сбора, подготовки и транспортировки нефти без сероводорода с плотностью 900-1050 кг/м, объемным содержанием парафина не более 20% и давлением не более 500 мм рт.ст. Применяются в отраслях нефтеперерабатывающей промышленности.
ЦНСм - Предназначены для работы в масляной системе турбогенераторов для подачи масла в уплотняющие подшипники на период пуска, остановки и работы генератора. Диапазон рабочей температуры масла для насосов ЦНСм 38- и 60- до 60°С, для насосов ЦНСм 180- и 300- до 55°С, вязкость 20-25 сСт, плотность 0,88 г/см. Применяются в различных производственных сферах.

Расшифровка порядка условного обозначения:

ЦНСг 38-154

| насос цнс | насос цнс 13 | цнс 13-70 |
| --- | --- | --- |
|  |  | цнс 13-105 |
|  |  | цнс 13-245 |
|  | насос цнс 38 | цнс 38-44 |
|  |  | цнс 38-66 |
|  |  | цнс 38-110 |
|  |  | цнс 38-132 |
|  |  | цнс 38-154 |
|  |  | цнс 38-176 |
|  |  | цнсг 38-198 |
|  |  | цнс 38-220 |
|  | насос цнс 60 | цнс 60-66 |
|  |  | цнс 60-99 |
|  |  | цнс 60-132 |
|  |  | цнс 60-165 |
|  |  | цнс 60-198 |
|  |  | цнс 60-231 |
|  |  | цнс 60-264 |
|  |  | цнс 60-297 |
|  |  | цнс 60-330 |

Ц      - центробежный,

Н      - насос,

С      - секционный,

Г       - исполнение для горячей воды,

38     - номинальная подача, м3/ч,

154   - номинальный напор, м

# Технические характеристики насосов типа ЦНС.

| Марка насоса | Подача м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦНСГ 13-70 | 13 | 70 | 11 | 3000 |
| ЦНСГ 13-105 | 13 | 105 | 11 | 3000 |
| ЦНСГ 13-140 | 13 | 140 | 15 | 3000 |
| ЦНСГ 13-175 | 13 | 175 | 18,5 | 3000 |
| ЦНСГ 13-210 | 13 | 210 | 22 | 3000 |
| ЦНСГ 13-245 | 13 | 245 | 22 | 3000 |
| ЦНСГ 13-280 | 13 | 280 | 22 | 3000 |
| ЦНСГ 13-315 | 13 | 315 | 30 | 3000 |
| ЦНСГ 13-350 | 13 | 350 | 30 | 3000 |
| ЦНСГ 38-44 | 38 | 44 | 11 | 3000 |
| ЦНСГ 38-66 | 38 | 66 | 15 | 3000 |
| ЦНСГ 38-88 | 38 | 88 | 18,5 | 3000 |
| ЦНСГ 38-110 | 38 | 110 | 22 | 3000 |
| ЦНСГ 38-132 | 38 | 132 | 30 | 3000 |
| ЦНСГ 38-154 | 38 | 154 | 30 | 3000 |
| ЦНСГ 38-176 | 38 | 176 | 30 | 3000 |
| ЦНСГ 38-198 | 38 | 198 | 37 | 3000 |
| ЦНСГ 38-220 | 38 | 220 | 45 | 3000 |
| ЦНСГ 60-66 | 60 | 66 | 22 | 3000 |
| ЦНСГ 60-99 | 60 | 99 | 30 | 3000 |
| ЦНСГ 60-132 | 60 | 132 | 45 | 3000 |
| ЦНСГ 60-165 | 60 | 165 | 55 | 3000 |
| ЦНСГ 60-198 | 60 | 198 | 55 | 3000 |
| ЦНСГ 60-231 | 60 | 231 | 75 | 3000 |
| ЦНСГ 60-264 | 60 | 264 | 75 | 3000 |
| ЦНСГ 60-297 | 60 | 297 | 75 | 3000 |
| ЦНСГ 60-330 | 60 | 330 | 110 | 3000 |
| ЦНСГ 105-98 | 105 | 98 | 55 | 3000 |
| ЦНСГ 105-147 | 105 | 147 | 75 | 3000 |
| ЦНСГ 105-196 | 105 | 196 | 110 | 3000 |
| ЦНСГ 105-245 | 105 | 245 | 132 | 3000 |
| ЦНСГ 105-294 | 105 | 294 | 160 | 3000 |
| ЦНСГ 105-343 | 105 | 343 | 160 | 3000 |
| ЦНСГ 105-392 | 105 | 392 | 200 | 3000 |
| ЦНСГ 105-441 | 105 | 441 | 250 | 3000 |
| ЦНСГ 105-490 | 105 | 490 | 250 | 3000 |
| ЦНСГ 180-85 | 180 | 85 | 75 | 1500 |
| ЦНСГ 180-128 | 180 | 128 | 110 | 1500 |
| ЦНСГ 180-170 | 180 | 170 | 132 | 1500 |
| ЦНСГ 180-212 | 180 | 212 | 160 | 1500 |
| ЦНСГ 180-255 | 180 | 255 | 200 | 1500 |
| ЦНСГ 180-297 | 180 | 297 | 250 | 1500 |
| ЦНСГ 180-340 | 180 | 340 | 250 | 1500 |
| ЦНСГ 180-383 | 180 | 383 | 315 | 1500 |
| ЦНСГ 180-425 | 180 | 425 | 315 | 1500 |
| ЦНСГ 300-120 | 300 | 120 | 160 | 1500 |
| ЦНСГ 300-180 | 300 | 180 | 250 | 1500 |
| ЦНСГ 300-240 | 300 | 240 | 315 | 1500 |
| ЦНСГ 300-300 | 300 | 300 | 400 | 1500 |
| ЦНСГ 300-300 | 300 | 300 | 400 | 1500 |
| ЦНСГ 300-360 | 300 | 360 | 500 | 1500 |
| ЦНСГ 300-360 | 300 | 360 | 500 | 1500 |
| ЦНСГ 300-420 | 300 | 420 | 500 | 1500 |
| ЦНСГ 300-420 | 300 | 420 | 500 | 1500 |
| ЦНСГ 300-480 | 300 | 480 | 630 | 1500 |
| ЦНСГ 300-480 | 300 | 480 | 630 | 1500 |
| ЦНСГ 300-540 | 300 | 540 | 800 | 1500 |
| ЦНСГ 300-600 | 300 | 600 | 800 | 1500 |