Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "СД".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначены для перекачивания городских и производственных  сточных, фекальных вод и других загрязненных жидкостей, с температурой до 80оС.

Насосы СД - Горизонтальные, консольные, одноступенчатые, предназначены для перекачивания городских и производственных  сточных, фекальных вод других загрязненных жидкостей водородным показателем (рН)  6 - 8,5, плотностью которых не превышает  1050 кг/м3, температурой до 80оС, с содержанием образивных частиц не более 1 % по объему, размером не более 5 мм и микротвердостью до 9000 МПа. Всасывающий патрубок расположен по оси насоса, напорный - вертикально вверх. При необходимости напорный патрубок может быть повернут на 90о. в любую сторону. Привод насоса СД осуществляется электродвигателем через упругую муфту. Материал деталей проточной части - серый чугун. Для защиты и охлаждения сальникового уплотнения от износа, в узел уплотнения подается затворная жидкость под давлением, превышающим на 0,05-0,1 МПа давление перед уплотнением. Затворной жидкостью может служить техническая вода температурой до 40оС. Агрегаты насосные СД - могут быть поставлены во взрывобезопасном исполнении для работы во взрывоопасных помещениях всех классов, кроме В - I. Запрещается использовать насосы и агрегаты для перекачивания горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Насосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты, расчитанной на соответствующие моменты. Материал основных деталей насоса : корпуса, крышки, рабочего колеса - чугун СЧ 20 или СЧ 25; вала - сталь.

Расшифровка порядка условного обозначения:

СД 160/45 "а","б", где

СД - насос центробежный горизонтальный,

160 - подача, м3/ч,

45 - напор, м.

"а" - индекс первой обточки рабочего колеса;

"б" - индекс второй обточки рабочего колеса.

Для обеспечения понижения напора насоса в пределах поля Q- м3/ч и H-м  производится соответствующая обточка рабочего колеса по наружному диаметру:

# СД 160/45 "а","б" где "а" - первая обточка рабочего колеса, "б" - вторая обточка рабочего колеса.

# Технические характеристики насосов СД.

| Марка насоса | Подача м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Ду вх., мм | Ду вых., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СД25/14 | 25 | 14 | 3 | 1500 | 190 | 1165×382×480 | 65 | 50 |
| СД16/10 | 16 | 10 | 1,5 | 1500 | 180 | 1080×331×440 | 50 | 40 |
| СД16/25 | 16 | 25 | 4 | 3000 | 175 | 1165×294×410 | 40 | 32 |
| СД32/40 | 32 | 40 | 11 | 3000 | 235 | 1280×331×480 | 50 | 40 |
| СД50/56 | 50 | 56 | 22 | 3000 | 355 | 1400×382×520 | 65 | 50 |
| СД50/56а | 44 | 46 | 18,5 | 3000 | 340 | 1390×382×520 | 65 | 50 |
| СД50/56б | 40 | 39 | 15 | 3000 | 320 | 1340×382×520 | 65 | 50 |
| СД50/10 | 50 | 10 | 4 | 1500 | 180 | 1165×420×475 | 80 | 80 |
| СД80/18 | 80 | 18 | 11 | 1500 | 325 | 1395×457×540 | 100 | 80 |
| СД80/32 | 80 | 32 | 18,5 | 1500 | 455 | 1495×517×600 | 100 | 32 |
| СД80/32а | 68 | 26 | 15 | 1500 | 425 | 1445×517×600 | 100 | 32 |
| СД80/32б | 62 | 22 | 11 | 1500 | 350 | 1420×517×600 | 100 | 32 |
| СД100/40 | 100 | 40 | 30 | 3000 | 415 | 1440×420×515 | 80 | 80 |
| СД100/40а | 90 | 33 | 22 | 3000 | 345 | 1395×420×515 | 80 | 80 |
| СД100/40б | 80 | 28 | 19 | 3000 | 330 | 1385×420×515 | 80 | 80 |
| СД160/10 | 160 | 10 | 11 | 1000 | 580 | 1755×618×763 | 150 | 125 |
| СД160/10а | 145 | 8,3 | 11 | 1000 | 565 | 1815×618×763 | 150 | 125 |
| СД160/45 | 160 | 45 | 37 | 1500 | 865 | 1950×600×743 | 125 | 80 |
| СД160/45а | 144 | 36 | 30 | 1500 | 780 | 1905×600×743 | 125 | 80 |
| СД160/45б | 128 | 30 | 22 | 1500 | 700 | 1860×600×743 | 125 | 80 |
| СД250/22.5 | 250 | 23 | 37 | 1500 | 840 | 1965×616×763 | 150 | 125 |
| СД250/22.5а | 225 | 18,5 | 30 | 1500 | 760 | 1925×616×763 | 150 | 125 |
| СД250/22.5б | 205 | 16 | 22 | 1500 | 725 | 1875×616×763 | 150 | 125 |
| СД800/32 | 800 | 32 | 160 | 1000 | 3245 | 2745×1064×1184 | 250 | 200 |
| СД800/32а | 720 | 26,5 | 132 | 1000 | 2235 | 2660×1064×1046 | 250 | 200 |
| СД800/32б | 580 | 22,5 | 110 | 1000 | 2175 | 2630×1064×1046 | 250 | 200 |
| СД450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | 1000 | 1875 | 2385×858×1040 | 200 | 175 |
| СД450/22,5а | 400 | 18,5 | 55 | 1000 | 1720 | 2315×858×1040 | 200 | 175 |
| СД450/22,5б | 360 | 16 | 45 | 1000 | 1140 | 2100×858×913 | 200 | 175 |
| СД450/56 | 450 | 56 | 132 | 1500 | 1960 | 2575×777×763 | 200 | 135 |
| СД450/56а | 410 | 46 | 110 | 1500 | 1875 | 2495×777×763 | 200 | 135 |
| СД450/56б | 370 | 39 | 90 | 1500 | 1680 | 2415×777×763 | 200 | 135 |
| СД450/95-2 | 450 | 95 | 250 | 1500 | 4075 | 3120×995×1102 | 200 | 150 |
| СД450/95-2а | 400 | 78 | 200 | 1500 | 2965 | 3035×995×1102 | 200 | 150 |
| СД450/95-2б | 350 | 65 | 160 | 1500 | 2855 | 3005×995×1102 | 200 | 150 |