Назначение, конструкция и рабочие характеристики станций управления и защиты типа СУиЗ "Лоцман+".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

# Станция управления насосами и защиты электродвигателей СУиЗ "Лоцман+"

Станция управления насосами и защиты электродвигателей СУиЗ "Лоцман+" выполняет :

- защиту электродвигателей асинхронных трехфазных:
- защита электродвигателя от перегрузки/недогрузки по току;
- защита электродвигателя от обрыва или перекоса фаз;
- защита электродвигателя от повышения/понижения сетевого напряжения;
- защита электродвигателя от замыкания на корпус;
- защита электродвигателя и насоса от «сухого» хода.

- автоматическое управление погружными насосами в процессе налива/слива жидкостей в емкости - станция СУЗ автоматически поддерживает уровень воды в резервуаре

- автоматическое осушение дренажного приямка по датчикам уровня. В качестве датчиков уровня могут использоваться датчики с замыкающим контактом и электроконтактные манометры (ЭКМ).

Станция управления и защиты СУиЗ может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С с верхним значением относительной влажности 80% без образования конденсата.

### Технические характеристики станций управления и защиты СУиЗ Лоцман+

| Количество подключаемых датчиков | 3 |
| --- | --- |
| Количество силовых каналов | 1 |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | ~380 |
| Число фаз | 3 |
| Частота тока питающего напряжения, Гц | 50±2 |
| Номинальное напряжение электропитания микроконтроллера, В | ~220 |
| Номинальное напряжение цепей питания датчиков уровня, В | =15 |
| Допустимые отклонения напряжения от номинального значения, % | +10 -15 |
| Максимальный ток присоединяемых электродвигателей, А | до 100 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 60 |
| Степень защиты корпуса | IP 31 |
| Время хранения информации в памяти, лет, не менее | 10 |
| Способ установки | навесное настенное исполнение |

### Варианты исполнения станций управления и защиты СУиЗ "Лоцман+":

| Исполнение | Максимальный ток защищаемого электродвигателя, А | Масса изделия, не более | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| "Лоцман+" - 20 | 20 | не более 7 кг. | 300х400х160 |
| "Лоцман+" - 40 | 40 | не более 7 кг. |  |
| "Лоцман+" - 80 | 80 | не более 8 кг. |  |
| “Лоцман +” - 100 | 100 | не более 16 кг. | 400х500х220 |
| “Лоцман +” - 160 новое! | 160 | не более 25 кг. | 500х650х220 |
| “Лоцман +” - 250 новое! | 250 | не более 25 кг. | 500х650х220 |

## Устройство станций управления и защиты СУиЗ "Лоцман+" :

В состав станции управления и защиты входят:

- шкаф с монтажной панелью

- микроконтроллер

- токовые датчики

- электромагнитный пускатель

- автоматический выключатель

- клеммные блоки.

Микроконтроллер (далее по тексту МК) станции оснащен двух- или трехразрядным индикатором, позволяющим отображать необходимые параметры, а также действующее значение тока и коды ошибок. Состояние датчиков уровня и датчика «сухого» хода индицируется светодиодами на передней панели МК. При возникновении аварийных ситуаций предусмотрена звуковая (динамик внутри МК) и световая (светодиод на дверце шкафа) индикация.

| Станция управления насосами СУиЗ “Лоцман+”-20...80 | Станция управления насосами СУиЗ “Лоцман+”-100 |
| --- | --- |
| 1. Щит с монтажной панелью 2. Выключатель автоматический 3. Пускатель электромагнитный 4. Микроконтроллер 5. Трансформатор токовый 6. Светодиод сигнальный | 7. Клеммный блок силовой 8. Клеммный блок сигнальный 9. Наконечник кабельный 10. Решетка вентиляционная 11. Кабельный hh- сальник 12. Крышка защитная пластиковая 13. Болт заземления |
| Микроконтроллер станции управления насосами СУиЗ |  |
|  | 1. Светодиодный индикатор 2. Светодиоды состояния датчиков уровня 3. Кнопка “ПУСК” 4. Кнопка “СТОП” |

## Основные характеристики работы станции управления и защиты СУиЗ :

- Задание максимального тока защиты в зависимости от типа применяемого электродвигателя от 2 до 110 Ампер (в зависимости от исполнения);

- Задание минимального тока защиты от 1 до 109 Ампер (в зависимости от исполнения);

- Отключение двигателя при повышении заданного максимального тока в течение 1...15 секунд;

- Отключение двигателя при понижении тока ниже заданного минимального тока в течение 1...15 секунд;

- Блокировка измерения пускового тока на время от 1 до 10 секунд;

- Блокировка включения двигателя при возникновении замыкания на корпус;

- Блокировка включения двигателя при обрыве фаз;

- Отключение двигателя при перекосе фаз;

- Отключение двигателя при повышении сетевого напряжения более 15% в течение 15 секунд;

- Отключение двигателя при понижении сетевого напряжения более 20% в течение 15 секунд;

- Отображение на светодиодном индикаторе значений рабочего тока;

- Светодиодная индикация состояния датчиков;

- Звуковая и светодиодная индикация режимов работы и аварийных ситуаций;

- Повторное включение, не ранее чем через 1...15 минут, после срабатывания защиты;

- Контроль датчиков типа “сухой контакт”: 
- сухого хода;
- верхнего уровня;
- нижнего уровня;
- датчик давления типа ЭКМ.

## Режимы работы станции управления и защиты СУиЗ :

- автоматический режим по датчикам уровня;

- ручной режим по датчикам уровня;

- работа по внешнему сигналу;

- работа по таймеру и датчику нижнего уровня.

В автоматическом режиме работы станции СУЗ микроконтроллер выполняет циклы налива/слива по датчикам уровня. При срабатывании защиты электродвигатель будет отключен на время, заданное пользователем и повторный запуск электродвигателя после ошибки будет осуществлен автоматически.

При ручном режиме работы станции СУЗ включение/выключение электродвигателя осуществляется от кнопок «Пуск»/«Стоп» и микроконтроллер выполняет циклы налива/слива по датчикам уровня. При срабатывании защиты электродвигатель будет отключен на время, заданное пользователем и повторного автоматического запуска после ошибки не произойдет, даже если емкость не будет налита до верхнего уровня. На индикаторе останется мигающая надпись с кодом ошибки. Для повторного запуска электродвигателя надо нажать кнопку «Стоп», при этом код ошибки исчезнет и МК будет ожидать нажатия кнопки «Пуск».

Режим работы по таймеру и датчику нижнего уровня станции СУЗ предусмотрен для таких условий, где установка датчика верхнего уровня не представляется возможным (например, на водонапорных башнях при сильных морозах происходит его обмерзание и, соответственно, отказ), а использование электроконтактного манометра затруднено по каким-либо причинам. В этом случае устанавливается всего один датчик нижнего уровня, по срабатыванию которого происходит налив емкости в течение необходимого для наполнения емкости времени. Датчик верхнего уровня в этом режиме не используется.
При включении питания станции управления насосами МК проверяет состояние датчика нижнего уровня. Если он в разомкнутом состоянии, что означает отсутствие жидкости в емкости, то происходит включение двигателя насоса на время от 1 до 99 минут (изменяется пользователем в установочном меню). Время наполнения конкретной емкости подбирается пробным путем в ручном режиме. После окончания времени налива МК будет ожидать размыкания датчика нижнего уровня, и после этого снова будет повторять циклы налива.
Как и во всех остальных режимах, осуществляется проверка всех используемых параметров защиты электродвигателя перед запуском и во время его работы.
Время, прошедшее с начала цикла налива можно посмотреть, нажав кнопку «Пуск», время до окончания налива - нажав кнопку «Стоп». 
Программирование параметров станции управления и защиты СУиЗ "Лоцман+" выполняется в установочном меню МК и по времени занимает не более 1 минуты!!! Никаких приборов и инструментов для настройки станции СУиЗ не нужно! 
Более подробно с устройством и работой станции управления СУЗ можно познакомиться в Руководстве по эксплуатации, которое доступно для скачивания на этой странице.

При режиме работы по внешнему сигналу станцией СУЗ используется лишь один вход – датчик верхнего уровня. При его замыкании происходит запуск и работа электродвигателя с проверкой всех используемых параметров. При размыкании датчика электродвигатель будет остановлен. Датчик нижнего уровня в данном режиме не используется. Этот режим применяется при использовании станции СУЗ как в составе систем управления нагрузкой, так и при локальной установке. Например, при помощи переключателя или тумблера можно дистанционно включать/выключать нагрузку.

### Использование в работе станции СУиЗ разных типов датчиков уровня

В качестве датчиков уровня допускается использование штыревых датчиков уровня при условии, что общее сопротивление цепи "Кабель - замкнутый датчик" не должно превышать 2 кОм.

### Использование в работе станции СУиЗ поплавковых датчиков уровня

Для поплавковых датчиков уровня должны соблюдаться следующие условия:

- контакт датчика «сухого» хода при отсутствии жидкости должен быть разомкнутым, при достижении жидкостью минимального уровня контакт должен замкнуться;

- контакт датчика верхнего уровня при отсутствии жидкости должен быть разомкнутым, при достижении жидкостью верхнего уровня контакт должен замкнуться;

- контакт датчика нижнего уровня при отсутствии жидкости должен быть разомкнутым, при достижении жидкостью нижнего уровня и выше - контакт должен замкнуться;

- Типичные варианты поплавковых датчиков приведены на рисунке.

### Использование в работе станции СУиЗ датчика давления типа ЭКМ

Для датчиков давления типа ЭКМ должны соблюдаться следующие условия: 
- контакт нижней уставки давления в исходном состоянии (т.е. нет давления) должен быть замкнутым, при достижении давления выше минимального уровня, контакт должен разомкнуться;
- контакт верхней уставки давления в исходном состоянии (т.е. нет давления) должен быть разомкнутым, при достижении давления выше максимального уровня, контакт должен замкнуться.

### Осушение дренажного приямка с использованием станции управления насосами СУиЗ

В качестве датчиков уровня в данном случае допускается использование штыревых датчиков уровня при условии, что общее сопротивление цепи "Кабель - замкнутый датчик" не должно превышать 2 кОм.
В сточных водах постоянно присутствует крупным мусор, и он, налипнув на электроды, может вызвать ложное срабатывание датчика. В связи с этим, необходимо принять дополнительные меры по ограждению электродов.

Обновления: 

03.07.2007г.
Обновилась прошивка станции управления и защиты (СУиЗ) «Лоцман+». Текущая версия ПО – v.2.1. 
Улучшена работа станции в режиме дренажа, появилась возможность изменять время срабатывания датчиков уровня.

В установочное меню микроконтроллера введено 2 новых параметра:
- Параметр 9 – «Функция станции» 0-режим налива, 1-режим дренажа;
Работа в режиме налива не изменилась, в режиме дренажа теперь нет необходимости менять местами датчики верхнего и нижнего уровней, как было в предыдущей прошивке. Датчики устанавливаются так, как им и положено быть: датчик верхнего уровня – в верхней части емкости, датчик нижнего уровня – в нижней части.
- Параметр 0 (10) – время срабатывания датчиков уровня, 1…10 секунд.
Действие: при замыкании какого-либо датчика (т.е. при достижении жидкостью какого-либо уровня) микроконтроллер выдерживает время от 1 до 10 секунд перед выполнением какого-либо действия, например, отключить электродвигатель. Отсчет времени срабатывания происходит при неизменном состоянии датчика. Если состояние датчика кратковременно изменялось (например, рывки стрелки электроконтактного манометра), отсчет времени начнется по-новому. Данное изменение актуально при большом дребезге контактов датчиков. 
Время срабатывания датчика «сухого» хода осталось неизменным (~2.5 сек.) в связи с тем, что абсолютное большинство насосного оборудования не допускают работы «всухую» больше этого времени. В режиме «Работа по таймеру и датчику нижнего уровня» теперь поддерживается работа как в режиме налива, так и в режиме дренажа. В режиме налива датчик устанавливается в нижней части емкости, в режиме дренажа – в верхней части.
В режиме «Работа по внешнему сигналу» время срабатывания по входному сигналу не изменяется и равно ~3 секунды.

Новая прошивка версии 2.1 устанавливается на станциях СУЗ с порядковым номером 788 и далее. Станции СУЗ с новой прошивкой комплектуются обновленной Инструкцией по эксплуатации.

15.10.2007г.
Изменена схема разводки силовых линий микроконтроллера. Изменена схема подключения микроконтроллера во всех исполнениях станций СУиЗ.
Станции СУиЗ с изменениями комплектуются обновленной Инструкцией по эксплуатации (версия 2.2 или 2.5).
Версия ПО микроконтроллера - v.2.2 (для исполнений 20, 40, 80), v.2.5 (для исполнения 100).